## bus
idx | name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV | 18 |  | 1
1 | bus_LV | 0.4 |  | 1
2 | bus_2_1 | 0.4 |  | 2
3 | bus_2_2 | 0.4 |  | 2
4 | bus_2_3 | 0.4 |  | 2
5 | bus_2_4 | 0.4 |  | 2
6 | bus_2_5 | 0.4 |  | 2
7 | bus_3_1 | 0.4 |  | 3
8 | bus_3_2 | 0.4 |  | 3
9 | bus_3_3 | 0.4 |  | 3
10 | bus_3_4 | 0.4 |  | 3
11 | bus_3_5 | 0.4 |  | 3
12 | bus_4_1 | 0.4 |  | 4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## line
idx | name | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | max_i_ka | parallel | type | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c0_nf_per_km | g_us_per_km | df | std_type | in_service
0 | line_0 | 1 | 2 | 0.18 | 0.124 | 0.07 | 349 | 0.4 |  | GKN3x150/150 | 0.124 | 0.07 | 349
1 | line_1 | 2 | 3 | 0.115 | 0.193 | 0.07 | 338 | 0.252 |  | GKN3x95/95 | 0.193 | 0.07 | 338
2 | line_2 | 3 | 4 | 0.08 | 0.387 | 0.07 | 298 | 0.17 |  | GNKN3x50/50 | 0.387 | 0.07 | 298
3 | line_3 | 4 | 5 | 0.09 | 0.387 | 0.07 | 298 | 0.17 |  | GNKN3x50/50 | 0.387 | 0.07 | 298
4 | line_4 | 2 | 6 | 0.1 | 0.124 | 0.07 | 349 | 0.4 |  | GKN3x150/150 | 0.124 | 0.07 | 349
5 | line_5 | 1 | 7 | 0.135 | 0.124 | 0.07 | 349 | 0.4 |  | GKN3x150/150 | 0.124 | 0.07 | 349
6 | line_6 | 7 | 11 | 0.255 | 0.387 | 0.07 | 298 | 0.17 |  | GNKN3x50/50 | 0.387 | 0.07 | 298
7 | line_7 | 8 | 9 | 0.085 | 0.387 | 0.07 | 298 | 0.17 |  | GNKN3x50/50 | 0.387 | 0.07 | 298
8 | line_8 | 7 | 8 | 0.1 | 0.193 | 0.07 | 338 | 0.252 |  | GKN3x95/95 | 0.193 | 0.07 | 338
9 | line_9 | 8 | 10 | 0.205 | 0.124 | 0.07 | 349 | 0.4 |  | GKN3x150/150 | 0.193 | 0.07 | 338
10 | line_10 | 1 | 12 | 0.34 | 0.0754 | 0.07 | 346 | 0.512 |  | GNK3x240/240 | 0.0754 | 0.07 | 346
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## switch
idx | name | bus | element | et | closed | type | z_ohm | in_ka | in_service
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## trafo
idx | name | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | vector_group | vk0_percent | vkr0_percent | mag0_percent | mag0_rx | si0_hv_partial | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | std_type | df | in_service
0 | trafo_0 | 0 | 1 | 0.4 | 18 | 0.4 | 4 | 0.7875 | 0.42 | 1.9 | Dyn | 3 | 0.75 | 0.3 | 1.9 | 1.9 |  | lv | 0 | -3 | 3 | 2 |  | -3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## ext_grid
idx | name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | s_sc_max_mva | s_sc_min_mva | rx_min | rx_max | r0x0_max | x0x_max | in_service
0 | ext_grid_0 | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0.1 | 2 | 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## sgen
idx | name | bus | p_mw | q_mvar | sn_mva | scaling | profile_mapping | type | k | rx | current_source | in_service
0 | PV_1 | 3 |  |  | 0.015 | 15 | 0 | PV | 1.2 | 7 | TRUE
1 | PV_2 | 7 |  |  | 0.025 | 25 | 0 | PV | 1.2 | 7 | TRUE
2 | PV_3 | 12 |  |  | 0.2 | 200 | 0 | PV | 1.2 | 7 | TRUE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## load
idx | name | bus | p_mw | q_mvar | scaling | profile_mapping | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | in_service | type
0 | load_0 | 1 | 0.01 |  | 60 | 0
1 | load_1 | 2 | 0.01 |  | 88 | 0
2 | load_2 | 3 | 0.01 |  | 60 | 0
3 | load_3 | 4 | 0.01 |  | 140 | 1
4 | load_4 | 5 | 0.01 |  | 40 | 1
5 | load_5 | 6 | 0.01 |  | 40 | 1
6 | load_6 | 7 | 0.01 |  | 20 | 1
7 | load_7 | 8 | 0.01 |  | 32 | 2
8 | load_8 | 9 | 0.01 |  | 36 | 2
9 | load_9 | 10 | 0.01 |  | 68 | 2
10 | load_10 | 11 | 0.01 |  | 20 | 3
11 | load_11 | 12 | 0.01 |  | 20 | 3
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30